超声波热量表通信协议（白色）

综述

此协议是依照现有的热量表产品功能进行整理的.

传输时波特率为2400bps、偶校验、数据位为8位、停止位为1位。同一帧数据中无特殊说明时为低字节在前,高字节在后。

一、帧格式

| 68H | T | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | C | L | DATA | CS | 16H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

帧前导符：

在发送数据帧前，先发送1-4个0XFE。

帧起始符 68H：

标识一帧信息的开始，其值为68H=01101000B。

仪表类型T

在此协议中全固定为20H,表示热量表(计热量)。

地址域A0---A6

地址域(A0--A6)由7字节BCD码组成。低在前,高在后。

(A0、A1、A2、A3为要读取的热量表的地址。A4,A5,A6默认为全0。)

控制码C

控制码的格式如下所示。

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D7=0：由主站发出的命令帧

D7=1：由从站发出的应答帧

D6=0：从站正确应答

D6=1：从站对异常信息的应答

D5～D0：

000001：读数据

000100：写数据

000011：读地址(表号)

010101：写地址(表号)

1XXXXX:厂商自定义.

其他:	暂保留未用

数据长度L：

L 为数据域的字节数。L=0 表示无数据域。

数据域DATA：

数据域包括数据标识、序列号和数据等，其结构随控制码的功能而改变。

校验码CS：

从帧起始符开始到校验码之前的所有各字节的模256 的和，即各字节二

进制算术和，不计超过256 的溢出值。

结束符 16H：标识一帧信息的结束，其值为16H=00010110B

二、 协议帧

2.1	 读数据

2.1.1 主站请求帧

功能		：	请求读数据

控制码		： 	C=CTR_0

数据长度	：	L=03H

数据标识	:	DI0,DI1;

序列号		:	SER

帧格式：

| 68H | T | A0 | … | A6 | CTR_0 | 03H | DI0 | DI1 | SER | CS | 16H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.1.2 从站正常应答帧

功能		：	从站正常应答

控制码		：  C=CTR_1

数据长度	：	L=03H＋m(数据长度）

数据标识	:	DI0,DI1;

序列号		:	SER

帧格式：

| 68H | T | A0 | … | A5 | CTR_1 | L | DI0 | DI1 | SER | N1 | … | Nm | CS | 16H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.1.3 从站异常应答帧

功能		：	从站收到非法的数据请求或无此数据

控制码		：  C=CTR_2

数据长度	:	L=03H

序列号		:	SER

帧格式：

| 68H | T | A0 | … | A5 | CTR_2 | L | SER | ST0 | ST1 | CS | 16H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：序列号SER,状态ST0,ST1见备注1。

2.1.4 主站请求读控制字

| 功能 | 控制码CTR_0 | 正常应答控制码CTR_1 | 异常应答控制码CTR_2 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 读数据 | 01H | 81H | C1H |  |
| 读表号 | 03H | 83H | C3H | 广播命令 |

2.1.5 主站请求读数据标识说明

| 序号 | 名称 | 数据 标识 DI0,DI1 | 数据长度 | 从站应答报文 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 读计量数据 | 901FH | 2EH | DI0,DI1,SER,结算日热量，当前热量，热功率，流量，累积流量，进水温度，回水温度，累积工作时间，实时时间，状态ST | 可以广播 |
| 2 | 历史计量数据 | D120H | 08H | DI0,DI1,SER,上1月结算日热量 | 读历史月数据2-18依次为 D121H — D131H。 |
| 3 | 读结算日 | 8103H | 04H | DI0,DI1,SER,结算日 |  |
| 4 | 读密码版本 | 8106H | 04H | DI0,DI1,SER,密钥版本 |  |
| 5 | 广播读表号 | 810AH | 03H | DI0,DI1,SER | 只能单机操作 |
| 6 | 读校表数据 | 0032H | 1BH | DI0,DI1,SER,流量,临时累积流量,进水温度,回水温度,热功率,临时累积热量 | 见备注2 |

4.数据表达格式说明

| 名称 | 数据格式 | 单位代号 | 数据长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 热功率 | XXXXXX.XX | 有(kW) | 5 | BCD码 |
| 结算日热量 | XXXXXX.XX | 有(kWh) | 5 | BCD码 |
| 当前热量 | XXXXXX.XX | 有(kWh) | 5 | BCD码 |
| 流量 | XXXX.XXXX | 有(m3/h) | 5 | BCD码 |
| 结算日累积流量 | XXXXXX.XX | 有(m3) | 5 | BCD码 |
| 当前累积流量 | XXXXXX.XX | 有(m3) | 5 | BCD码 |
| 累积工作时间 | XXXXXX | 无(h) | 3 | BCD码 |
| 供水温度 | XXXX.XX | 无(℃) | 3 | BCD码 |
| 回水温度 | XXXX.XX | 无(℃) | 3 | BCD码 |
| 实时时间 | YYYYMMDDhhmmss | 无 | 7 | BCD码 |
| 结算日 | DD | 无 | 1 | BCD码 |
| 序列号SER | HH | 无 | 1 | HEX |
| 密钥 | HHHHHHHHHHHHHHHH | 无 | 8 | HEX |
| 数据标识DI | XXXX | 无 | 2 | HEX |

5.单位代号表

| 单位 | 代号 | 单位 | 代号 |
| --- | --- | --- | --- |
| kWh | 05H | m3/h | 35H |
| kW | 17H | m3 | 2CH |

状态ST0定义表

|  | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 |  |  | 电池电压 |  |  |  |  |  |
| 说明 | 保留 | 保留 | 0:正常 1:欠压 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |

备注1:

SER固定为00。

ST1固定为00。

通信V1.2版

1,读写实时时间的格式改为低在前高在后.写密钥时,也应按低在前高在后下发.

2,组帧时的数据标识,应该为DI0在前,DI1在后.所有命令帧的数据标识部分都应颠倒过来.

3,关于自定义的命令的命令字(188协议的扩展)

3-1,读命令为31H,写命令为34H.

3-2,读写数据命令中,在DI0,DI1,后增加SER.

3-3,数据区的内容均为低在前,高在后.